# 附件1

- Ⅰ、Ⅱ级风险实验室监控及监测设备配置标准

- 1.本标准严格依据国家法律、相关国标、教育部规章及学校学科特点制定，为合规底线要求，各学院可在此基础上提升配置，不得低于本标准。

- 2.现有设备符合本标准要求的，不强制更换；未达标准、缺失的设备，必须按本标准配齐。

- 3.所有新增设备必须预留ONVIF/GB28181国标协议接口，兼容学校实验室安全平台二期建设，避免重复建设。

- 4.视频存储时长通用要求：Ⅰ级风险实验室不低于90天，Ⅱ级风险实验室不低于30天。

| 实验室类别 | 风险等级 | 监控配备标准 | 专项监测配备标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品类 | Ⅰ级 （重大风险） | 1.实验操作区、试剂存放区、危化品库房、出入口、气瓶间无死角全覆盖，防爆摄像头占比100%，符合GB 12476.1防爆国标； 2.预留平台对接接口。 | 1.按涉气类型配齐可燃气体、有毒有害气体、氧气探测仪，实现实验区、气瓶间、危化品库房全覆盖； 2.防爆烟感探测仪全覆盖，数据同步接入校级监测平台。 |
|  | Ⅱ级 （高风险） | 1.实验操作区、试剂存放区、出入口、气瓶间重点点位全覆盖，涉易燃易爆区域配置防爆摄像头； 2.预留平台对接接口。 | 1.涉可燃/有毒气体的实验区域，按需配置对应气体探测仪； 2.防爆烟感探测仪全覆盖， 数据可同步接入校级监测平台。 |
| 电离/非电离辐射类(涉放射源、射线装置、强激光、电磁辐射) | Ⅰ级 （重大风险） | 1.辐射控制区、监督区、放射源存放库房、出入口无死角全覆盖； 2.预留平台对接接口。 | 1.全覆盖配置固定式辐射剂量率监测仪、个人剂量报警仪； 2. 具备声光报警功能，数据可同步接入校级平台。 |
|  | Ⅱ级 （高风险） | 1.射线装置操作区、激光实验区、出入口摄像头全覆盖，具备高清录像； 2.预留平台对接接口。 | 1.按需配置便携式/固定式辐射监测仪、激光防护监测装置； 2.具备声光报警功能，数据可同步接入校级平台。 |
| 特种设备与机电类 (涉压力容器、锅炉、起重设备、高速旋转机械、强电实验) | Ⅰ级 （重大风险） | 1.压力容器操作区、起重设备作业区、高压配电区、高速旋转机械实验区无死角全覆盖； 2.起重设备、压力容器区域配置球式摄像头，360°无死角监控； 3.预留平台对接接口。 | 1.压力容器、压力管道配置压力、温度在线监测仪，超压超温自动报警、联动紧急切断； 2.高压实验区配置漏电、电弧监测装置，实时预警电气风险； 3.如具备声光报警功能，数据可同步接入校级平台。 |
|  | Ⅱ级 （高风险） | 1.机电设备操作区、特种设备存放区、出入口重点点位全覆盖，具备高清录像、移动侦测功能； 2.预留平台对接接口。 | 1.按需配置设备运行状态监测仪、电气安全监测装置； 2.如具备声光报警功能，数据可同步接入校级平台。 |
| 生物安全类 (涉病原微生物、动物实验、生物样本) | Ⅰ级 （重大风险） | 1.生物安全实验室核心操作区、缓冲间、出入口、样本存放区无死角全覆盖； 2.预留平台对接接口。 | 1.实验室压差、温湿度、洁净度在线监测仪全覆盖，实现参数超标声光报警、联动空调通风系统； 2.数据可同步接入校级平台。 |
|  | Ⅱ级 （高风险） | 1.实验操作区、样本存放区、出入口重点点位全覆盖，具备高清录像、移动侦测功能； 2.预留平台对接接口，满足存储时长要求。 | 1.按需配置实验室环境参数监测仪、生物安全柜状态监测装置； 2.具备声光报警功能，数据可同步接入校级平台。 |
| 火工与爆炸类 (涉含能材料、火工品、爆炸实验) | Ⅰ级 （重大风险） | 1.火工品存放库房、装配操作区、爆炸实验场无死角全覆盖，100%配置防爆摄像头，符合GB 12476.1防爆国标； 2.预留平台对接接口。 | 1.配置防爆型烟感、温感探测仪，符合GB 50151国标； 2.监测数据同步接入校级平台，实现实时预警、全流程追溯。 |
| 有限空间与特殊环境类 (涉密闭空间、高温高压、深海环境模拟) | Ⅰ级 （重大风险） | 1.有限空间出入口、内部操作区、环境模拟舱体无死角全覆盖； 2.预留平台对接接口。 | 1.有限空间内配置氧气、有毒有害气体、温湿度在线监测仪，实现实时监测、超标声光报警； 2.环境模拟舱体配置压力、温度、液位在线监测装置，超参数自动预警、紧急停机； 3.监测数据同步接入校级平台，实现作业全流程监控。 |